Обзор

Новые серии частотных преобразователей SINAMICS G120 предназначены для обеспечения точного и эффективного управления скоростью/моментом двигателей AC. Существует большое количество приводных решений с разными версиями устройств (размеры корпуса FSA до FSF) в диапазоне выходной мощности от 0.37 кВт до  90 кВт.

Примеры SINAMICS G120, размеры корпуса FSA, FSB и FSC; каждый с силовым модулем, блоком управления и базовой панелью оператора

Примеры SINAMICS G120, размеры корпуса FSD, FSE и FSF; каждый с силовым модулем, блоком управления и базовой панелью оператора

##### Модульность

SINAMICS G120 – это модульная система преобразования, включающая в себя множество функциональных устройств. Двумя основными устройствами являются

- Блок управления (CU) и

- Силовой модуль (PM)

Блок управления управляет и контролирует силовой модуль и подключенный двигатель в разных режимах. Он поддерживает коммуникацию с локальным или центральным контроллером и с контрольной аппаратурой или входными/выходными клеммами для прямого управления.

Силовой модуль питает двигатель в диапазоне мощности от 0.37 кВт до 90 кВт. Силовой модуль управляется микропроцессором в блоке управления. Современная технология IGBT с напряжением двигателя с широтно-импульсной модуляцией и выбранная импульсная частота используются для достижения очень надежной и гибкой работы двигателя. Большой диапазон защитных функций обеспечивает высокий класс защиты двигателя.

Кроме того, имеется большое количество дополнительных компонентов, таких как:

- Базовая панель оператора (BOP) для базового программирования и копирования параметров привода

- Сетевой фильтр, классы A и B

- Сетевые дроссели

- Тормозные резисторы

- Выходные дроссели для длинных кабелей двигателя

##### Safety integrated

Диапазон SINAMICS G120 включает в себя преобразователи для задач с ориентацией на безопасность. Конструкция всех силовых модулей практически безотказная. Можно получить Safety Integrated Drive, объединив силовой модуль с соответствующим надежным блоком управления.

Надежные частотные преобразователи SINAMICS G120 обеспечивают четыре функции безопасности, сертифицированные в соответствие с EN 954-1 кат. 3 и IEC 61508 SIL 2:

- Безопасный останов 1 (SS1)

- Безопасно ограниченная скорость (SLS)

- Безопасное управление тормозом (SBC)

- Безопасное отключение момента (STO)

##### Новая концепция охлаждения и лакировка электронных модулей

Значительное увеличение срока службы или периода эксплуатации достигается благодаря новой системе охлаждения и лакировке электронных модулей. Эти свойства базируются на следующих принципах:

- Отвод всех потерь тепла через внешний радиатор

- Электронные модули не располагаются в воздуховодах

- Естественное охлаждение электронных компонентов

- Станлартное конвекционное охлаждение блока управления

- Весь охлаждающий воздух направляется через радиатор

##### Программа пуско-наладки привода STARTER

Программа пуско-наладки привода STARTER поддерживает пуско-наладку и техобслуживание преобразователей SINAMICS G120. Она обеспечивает руководство действиями оператора для упрощения и ускорения пуско-наладки вместе с обширными удобными для пользователя функциями для соответствующего приводного решения.

Особенности

- Модульность обеспечивает гибкость расширенной концепции привода

  - Замена модулей во время работы системы (hot swap)

  - Сменные клеммы

  - Простая замена модулей, что обеспечивает очень удобное техобслуживание системы.

- Функции безопасности упрощают интеграцию привода в станки или оборудлование, ориентированное на безопасность

- Возможность коммуникации по PROFIBUS с профилем PROFIdrive 4.0

  - Меньшее количество интерфейсов

  - Интегрированный инжиниринг

  - Простое использование

- Инновационная концепция охлаждения и лакировка электронных модулей повышает прочность и срок службы

- Простая замена устройств и быстрое копирование параметров с помощью панели оператора или опционной плате памяти MMC

- Бесшумная работа двигателя в результате высокоимпульсной частоты

- Компактная, не занимающая много места конструкция

- Переключатель 50/60 Гц для быстрой адаптации к задачам 50 Гц или 60 Гц

- 2/3-жильный метод (статические/импульсные сигналы) для универсального управления через цифровые входы

- Проектирование и пуско-наладка с помощью программ проектирования, таких как SIZER, STARTER и Drive ES: ускоряет проектирование и упрощает пуско-наладку – Drive ES обеспечивает интеграции в среду автоматизации SIMATIC

- Сертифицирован по всему миру в соответствие с CE, UL, cUL, C-tick, Safety Integrated IEC 61508 SIL 2

Область применения

SINAMICS G120 идеален...

- как универсальный привод во всех промышленных и коммерческих задачах

- в автомобильной, текстильной, печатной и химической промышленности

- для всеобъемлющих задач, например, в конвейерных системах

Дизайн

Преобразователи SINAMICS G120 в формате шасси являются модульными частотными преобразователями для стандартных приводов. Каждый SINAMICS G120 включает в себя два рабочих устройства – силовой модуль и блок управления.

##### Силовые модули

Для преобразователей SINAMICS G120 в формате шасси доступны следующие силовые модули:

Силовые модули PM240

Силовые модули PM240 характеризуются встроенным тормозным прерывателем и предназначены для приводов без возможности рекуперации энергии. Энергия генератора, полученная во время торможения, преобразуется в тепло с помощью внешне подключенных тормозных резисторов.

Силовые модули PM250

Силовые модули PM250 используют инновационное схемное решение, которое обеспечивают рекуперацию энергии в электропитание. Такое инновационное схемное решение обеспечивает возврат энергии генератора в систему электропитания, а значит экономит энергию.

##### Блоки управления

Для преобразователей SINAMICS G120 в формате шасси доступны следующие блоки управления и платы памяти MMC:

Блоки управления CU240

Блок управления обеспечивает функии регулирования по замкнутому циклу для преобразователя. Дополнительно к функциям управления блок управления также выполняет другие задачи, которые могут быть согласованы с соответствующей областью применения путем. Имеется несколько вариантов блоков управления. Они классифицируются следующим образом:

- CU240E

- CU240S

- CU240S DP

- CU240S DP-F

- CU240S PN

- CU240S PN-F

Плата памяти MMC

Установки параметров для преобразоваетеля сохраняются на плате памяти MMC. Во время сервисного обслуживания оборудования оно сразу же снова готово для использования после, например, замены частотного преобразователя и передачи данных с платы памяти. Плата MMC вставляется в блок управления сверху. Для расширения системы также имеется большое количество компонентов, например, силовые компоненты со стороны сети, компоненты сети DC, силовые компоненты со стороны нагрузки и дополнительные компоненты системы.

##### Силовые компонеты со стороны сети

Для преобразователей SINAMICS G120 в формате шасси доступны следущие силовые компоненты со стороны сети:

Сетевые фильтры

Силовой модуль PM240 соответствует более высокому классу радиопомех с одним дополнительным сетевым фильтром.

Сетевые дроссели

Сетевой дроссель необходим для высоких уровней сбоев системы, частично для защиты преобразователя от чрезмерных синусоидальных токов, а значит и от перегрузки, и частично для ограничения помех в системе до допустимых значений.

Рекомендуемые сетевые компоненты

Это рекомендация для других компонентов со стороны сети, таких как плавкие вставки и автоматические выключатели (компоненты со стороны сети должны соответствовать стандартам IEC). Дополнительную информацию о перечисленных плавких вставках и автоматических выклюателях можно найти в каталогах LV 1 и LV 1 T.

##### Силовые компоненты со стороны нагрузки

Для преобразователей SINAMICS G120 в формате шасси доступны следущие силовые компоненты со стороны нагрузки:

Выходные дроссели

Выходные дроссели уменьшают напряжение, подаваемое на обмотку двигателя. В то же время емкостные зарядные/разрядные токи, которые способствуют дополнительной нагрузке на силовую часть при использовании длинных кабелей двигателя, уменьшаются.

Фильтр LC и синусоидальный фильтр (скоро будет доступен)

Фильтр LC/синусоидальный фильтр ограничивает скорость нарастания напряжения и емкостных зарядных/разрядных токов, которые обычно возникают при работе преобразователя. Это означает, что можно использовать более длинные экранированные кабели двигателя при наличии фильтра LC/синусоидального фильтра, а срок службы двигателя достигает таких же значений, как при работе в прямой сети электропитания. Поэтому не нужно использовать выходной дроссель.

##### Компоненты сети DC

Для преобразователей SINAMICS G120 в формате шасси доступны следущие компоненты сети DC:

Тормозные резисторы

Избыточная мощность в сети DC рассеивается с помощью тормозного резистора. Тормозные резисторы предназначены для использованря с силовыми модулями PM240. Они характеризуются встроенным тормозным прерывателем (электронный переключатель, который соединяет "тормозной резистор" со специфичным отношением «импульс-не импульс» с сетевым напряжением DC для преобразования энергию генератора (торможение) в энергию тепла и в итоге для ограничения сетевого напряжения DC до допустимых значений).

##### Доступность в качестве базовых компонентов

Следующие силовые компоненты со стороны сети, компоненты сети DC и силовые компоненты со стороны нагрузки предназначены в качестве базовых компонентов для соответствующих размеров корпуса:

|  | Типоразмер |
| --- | --- |
|  | FSA | FSB | FSC | FSD | FSE | FSF |
| Силовой модуль PM240 с интегрированным тормозным ключом |
| Доступно для типоразмеров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Силовые компоненты со стороны сети |
| Сетевой фильтр класса A | U | F | F | F | F | F/S 3) |
| Сетевой фильтр класса B | U | U | U | – | – | – |
| Сетевой дроссель | U | U | U | U | U | S |
| Компоненты звена постоянного тока DC |
| Тормозное сопротивление | U | U | S | S | S | S |
| Силовые компоненты со стороны нагрузки |
| Выходной дроссель | U | U | U | S | S | S |
| Синусный фильтр | Available soon | Available soon | Available soon | Available soon | Available soon | Available soon |
| Силовой модуль PM250 со встроенной рекуперацией энергии в сеть и сетевым фильтром класса А |
| Доступно для типоразмеров | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Силовые компоненты со стороны сети |
| Сетевой фильтр класса A | – | – | I | I | I | I |
| Сетевой фильтр класса B | – | – | U | – | – | – |
| Сетевой дроссель1) | – | – | – 1) | – 1) | – 1) | – 1) |
| Компоненты звена постоянного тока DC |
| Тормозное сопротивление2) | – | – | – 2) | – 2) | – 2) | – 2) |
| Силовые компоненты со стороны нагрузки |
| Выходной дроссель | – | – | U | S | S | S |
| Синусный фильтр | – | – | Available soon | Available soon | Available soon | Available soon |
| Силовой модуль PM260 со встроенной рекуперацией энергии в сеть и синусным фильтром |
| Доступно для типоразмеров | – | – | – | ✓ | – | ✓ |
| Силовые компоненты со стороны сети |
| Сетевой фильтр класса A | – | – | – | F | – | F |
| Сетевой фильтр класса B | – | – | – | – | – | – |
| Сетевой дроссель 1) | – | – | – | – 1) | – | – 1) |
| Компоненты звена постоянного тока DC |
| Тормозное сопротивление2) | – | – | – | – 2) | – | – 2) |
| Силовые компоненты со стороны сети |
| Выходной дроссель | – | – | – | – | – | – |
| Синусный фильтр | – | – | – | I | – | I |

U = Базовый компонент

S = Отдельная установка

I = интегрированно

– = не возможно

F = Силовой компонент доступен с и без фильтра класса А

1) В случае солового модуля PM250 или PM260 сетевой дроссель не нужен и может не использоваться..

2) В случае силового модуля PM250 или PM260 имеет место рекуперация энергии в сеть. Невозможно и не требуется подключение тормозного сопротивления.

3) PM240 FSF силовой модуль с 110 kW (150 hp) доступен только без интегрированного фильтра класса А. Тем не менее опционально доступен фильтр класса А для отдельной установки.

Основная информация о конструкции

Преобразователи частоты состоят из силового модуля (PM) и блока управления (CU) и двух базовых компонентов - позиция 1 и 2.

- Дополнительно к преобразователю частоты возможно максимум два компонента.

- Сетевой фильтр должен устанавливаться непосредственно под преобразователем частоты (позиция 1).

- При отдельной установке компоненты со стороны сети должны устанавливаться справа от преобразователя частоты и компоненты со стороны нагрузки дложны устанавливаться слева от преобразователя частоты.

- Тормозное сопротивление должно устанавливаться непосредственно на стену шкафа из-за тепловыделений.

##### Рекомендуемые установочные комбинации преобразователя частоты и опциональные силовые компоненты и компоненты цепи постоянного тока

| Силовой модуль | Базовый компонент | Отдельная установка |
| --- | --- | --- |
| Типоразмер | Позиция 1 | Позиция 2 | Слева от преобразователя частоты (для силовых компонентов со стороны питающей сети) | Справа от преобразователя частоты (для силовых компонентов со стороны нагрузки и компоненты цепи постоянного тока) |
| FSA иFSB | Сетевой фильтр | Сетевой дроссель | – | Выходной дроссель и/или тормозное сопротивление |
|  | Сетевой фильтр или сетевой дроссель | Выходной дроссель | – | Тормозное сопротивление |
|  | Сетевой фильтр или сетевой дроссель | Тормозное сопротивление | – | – |
|  | Сетевой фильтр или сетевой дроссель или тормозное сопротивление | – | – | – |
| FSC | Сетевой фильтр | Сетевой дроссель | – | Выходной дроссель и/или тормозное сопротивление |
|  | Сетевой фильтр или сетевой дроссель | Выходной дроссель | – | Выходной дроссель и/или тормозное сопротивление |
| FSD и FSE | Сетевой дроссель | – | Сетевой фильтр | Выходной дроссель и/или тормозное сопротивление |
| FSF | – | – | Сетевой фильтр и/или сетевой дроссель | Выходной дроссель и/или тормозное сопротивление |

##### Дополнительные компоненты системы

Для преобразователей SINAMICS G120 в формате шасси доступны следущие дополнительные компоненты:

Базовая панель оператора BOP

Базовая панель оператора BOP может быть подключена к блоку управления и используется для пуско-наладки, контроля работы приводов и ввода индивидуальных установок параметров. BOP также обеспечивает функцию быстрого копирования параметров.

Комплект подключение ПК с преобразователем

Для управления и пуско-наладки преобразователя непосредственно с ПК, если инсталлировано соответствующе программное обеспечение (STARTER).
Программа пуско-наладки STARTER поставляется на DVD.

Тормозное реле

Тормозное реле позволяет подключить силовой модуль к электромеханическому тормозу двигателя, таким образом, обеспечивая запуск тормоза двигателя непосредственно с блока управления.

Безопасное тормозное реле

Безопасное тормозное реле позволяет подключить силовой модуль к электромеханическому тормозу двигателя, обеспечивая безопасное управление тормоза двигателя непосредственно с блока управления в соответствие с EN 954 1, категория безопасности 3 и IEC 61508 SIL 2.

Адаптер для монтажа на DIN рельсы

Адаптер для крепления рельсы DIN может использоваться для монтажа преобразователей с размером корпуса A и B на DIN рельсы (2 устройства с расстоянием между центрами 100 мм).

Комплект подключения экрана

Комплект подключения экрана облегчает крепление экранов питающих и контрольных кабелей, обеспечивает ослабление механического напряжения и оптимальную эффективность EMC.

Конфигурация

Для преобразователей SINAMICS G120 в формате шасси имеются следующие инструментальные средства конфигурации электроники и проектирования:

##### Конфигуратор – помощник в выборе SD

Интерактивный каталог CA 01 – автономный молл департамента Automation and Drives (A&D) – содержит свыше 100000 продуктов прибл. с 5 миллионами потенциальных вариантов системы привода. Конфигуратор SD был разработан для упрощения выбора правильного двигателя и/или преобразователя из широкого спектра продуктов A&D SD. Конфигуратор интегрирован в этот каталог с инструментами выбора и конфигурации в качестве "помощника в выборе" на CD 2 "Configuring".

Технические данные

Если не определено что-либо иное, для всех последующих компонентов преобразователя SINAMICS G120 в формате шасси действуют следующие технические спецификации.

| SINAMICS G120 |
| --- |
| Механические данные |
| Вибрационная нагрузка |  |
| Транспортировка 1) | Class 2M3 по EN 60068-2-6 |
| Эксплуатация | Class 3M4 по EN 60068-2-6 10 … 58 Гц: постоянное отклонени 0.075 мм 58 … 200 Гц: постоянное ускорение = 9.81 м/с2 (1 g) |
| Ударная нагрузка |  |
| Транспортировка 1) | Class 2M2 по EN 60068-2-27 |
| Эксплуатация | Class 3M4 по EN 60068-2-27 49 м/с2 (5 g)/30 мс |
| Окружающие условия |
| Класс защиты | Класс I (с системой защитного провода) и класс III (PELV) по EN 61800-5-1 |
| Защита от ударов | В соответствии с EN 61800 5 1 при надлежащем использовании |
| Допустимая температура окружающей среды и охлаждающего средства (воздуха) во время работы для силовых компонентов со стороны сети и силовых модулей |  |
| Высокая перегрузка (HO) | -10 … +50 °C , без снижения номинальных значений, > 50 … 60 °C, смотри характеристики снижения номинальных значений |
| Лёгкая перегрузка (LO) | -10 … +40 °C (14 … 104 °C) без снижения номинальных значений, > 40 … 60 °C, смотри характеристики снижения номинальных значений |
| Допустимая температура окружающей среды и охлаждающего средства (воздуха) во время работы для блоков управления, дополнительных компонентов системы и компонентов сети DC. | -10 … +50 °C с CU240S DP-F: 0 … 45 °C с Cu240S PN-F: 0°…40 °C дo 2000 м над уровнем моря |
| Климатические условия |  |
| Хранение1) | Class 1K3 по EN 60721-3-1 Температура -25 … +55 °C |
| Транспортировка1) | Class 2K4 по EN 60721-3-2 Температура -40 … +70 °C Максимальная влажность воздуха 95 % at 40 °C |
| Работа | Class 3K5 по EN 60721-3-3 Конденсат, водяные брызги и образование льда не допустимы (EN 60204, Part 1) |
| Класс окружающей среды/вредные химические в-ва |  |
| Хранение1) | Class 1C2 по EN 60721-3-1 |
| Транспортировка1) | Class 2C2 по EN 60721-3-2 |
| Работа | Class 3C2 по EN 60721-3-3 |
| Органическое/биологическое воздействие |  |
| Хранение1) | Class 1B1 по EN 60721-3-1 |
| Транспортировка1) | Class 2B1 по EN 60721-3-2 |
| Работа | Class 3B1 по EN 60721-3-3 |
| Степень загрязнённости | 2 по EN 61800-5-1 |
| Стандарты |
| Соответствие стандартам | UL, cUL, CE, c-tick |
| CE метка | По директиве 73/23/EEC по низковольтным устройствам и директиве по машиностроению 98/37/EEC |
| Директива электромагнитной совместимости EMC |  |
| Типоразмеры с FSA по FSF без всроенного фильтра ЭМС класса А | Категория C3 2) по EN 61800-3 |
| Типоразмеры с FSA по FSF со всроенным фильтром ЭМС класса А | Категория C2 3) по EN 61800-3 (соответствует классу A по EN 55011 для помех проводимости) |
| Типоразмер FSA без встроенного ЭМС фильтра и с внешним фильтром класса А | Категория C2 3) по EN 61800-3 (соответствует классу A по EN 55011 для помех проводимости) |
| Типоразмер FSA с внешним ЭМС фильтром класса А и без дополнительного фильтра класса В | Категория C2 3) по EN 61800-3 (соответствует классу B по EN 55011 для помех проводимости) |
| Типоразмеры FSB и FSC с дополнительным фильтром ЭМС класса А и с дополнительным фильтром класса В | Категория C2 3) по EN 61800-3 (соответствует классу B по EN 55011 для помех проводимости) |
| Примечание: Стандарт по ЭМС EN 61800-3 не применяется напрямую к преобразователю частоты, но применяется ко всей системе привода, которая включает в себя всю цепь, двигатель с проводами и дополнительные элементы к преобразователю частоты. Преобразователь частоты как отдельный элемент не требует идентификации в соответствии со стандартом по ЭМС. |

1) В транспортной упаковке.

2) Преобразователи без фильтра могут устанавливаться повсеместно, где имеется фильтр ЭМС в питающей цепи высокого напряжения. Может устанавливаться система привода в соответствии с категорией С3.

3) С экранированным кабелем двигателя до 25 м.

Директива по низковольтным устройствам

Преобразователи частоты соответствуют следующим стандартам, перечисленным в официальных документах EU:

- EN 60204
Безопасность машин, электрооборудования машин

- EN 61800-5-1
Электрические приводы меременной скорости  - Часть 5-1Ж Требования безопасности - электрические, тепловые и энергетические требования.

Модифицированный ЭМС стандарт EN 61800-3 для систем электропривода действителен с 07/01/2005. Переходный период с пребедущего стандарта EN 61800-3/A11 от февраля 2001 года закончился 1 октября 2007 года. К преобразователям частоты SINAMICS производства Siemens AG применима следующая информация:

- Стандарт по ЭМС EN 61800-3 не применяется непосредственно к преобразователю частоты, но применяется ко всей системе привода, включающей всю цепь,  двигатель и кабели в дополнение к преобразователю частоты.

- Обычно преобразователь частоты поставляется экспертам для установки в машину или систему. Тем не менее преобразователь частоты должен рассматриваться как компонент, который сам по себе не подпадает под стандарт по электромагшнитной совместимости EN 61800-3. Тем не менее инструкции по эксплуатации на преобразователь частоты определяют условия соответствия стандарту, для случая использования преобразователя частоты в составе системы, расширенной до системы электропривода. Директива электромагнитной совместимости в Евросоюзе для системы электропривода соответствует стандарту на продукцию EN 61800-3. Преобразователи частоты сами по себе не требуют идентификации в соответствии с директивой по электромагнитной совместимости.

- В новом стандарте EN 61800-3 от июля 2005 более не делается различия между "общая доступность" и "ограниченная доступность". Вместо этого введены различные категории с С1 по С4, в соответствии с окружающей средой системы электропривода с рабочей стороны:

  - Категория C1: Системы привода номинального напряжения до 1000 В для использования в среде 1

  - Категория C2: Стационарная система привода не подключённая по средством штепсельного разъёма для напряжения до 1000 В. Когда используется в среде 1, должно быть установленно и запущено в соответствии с персональными требованиями по ЭМС. Требуется предупреждение.

  - Категория C3: Системы привода напряяжением до 1000 В для эксклюзивного использования в среде 2. Требуется предупреждение.

  - Категория C4: Системы привода напряжением ≥ 1000 V, для номинальных токов ≥ 400 A, или для применения в сложных системах в среде 2. Должен быть составлен план ЭМС.

- Стандарт по электромагнитной совместимости на продукцию EN 61800-3 так же ограничивает величину помех проводимости для "среды 2" (= промышленные сети не бытового использования). Эти ограничивающие величины ниже ограничивающих величин для фильтра класса А по EN 55011. Преобразователи частоты без фильтра могут использоваться во всех промышленых сетях, где имеется фильтр питающей сети на стороне высокого напряжения.

- С системой электропривода SINAMICS G120, которая выполняет требования стандарта ЭМС EN 61800-3 могут быть выполненны все пункты, описанные выше.

- Необходимо делать различие между стандартом на продукт для систем электропривода подпадающих под стандарт EN 61800 (3-я часть которого покрывает требования по ЭМС) и стандартом на продукт для устройств/систем/машин, и т.д. Это, возможно, не приводит к каким-либо отличиям в практическом использовании преобразователей частоты. Поскольку преобразователь частоты всегда часть системы привода и часть машины, производитель машины должен соблюдать различные стандарты в зависимости от типа машины и окружающей среды (например: EN 61000-3-2 для сетевых гармонических и EN 55011 для радиопомех). Стандарты на продукт сами по себе, тем не менее, всегда недостаточны или неуместны для системы электропривода вцелом.

- Относительно соответствию ограничивающим величинам для линейных гармонических, стандарт по ЭМС на продукцию EN 61800-3 для систем электропривода обращается к стандартам EN 61000-3-2 и EN 61000-3-12.

- Безотносительно к конфигурации SINAMICS G120 и его компонентам, инженер-механик может так же осуществить другие средства для механического соответствия директиве по ЭМС. Европейская директива ЭМС выполняется когда выполняется важный стандарт по ЭМС на продукцию. При недоступности, взамен может использоваться общий стандарт (например DIN EN 61000-x-x). Важно что бы помехи проводимости и вносимые помехи в точке подключения к сети и за ней оставались ниже ограничивающих величин. Для гарантии могут использоваться некоторые технические средства.