Механические данные:
Электрические данные / :
условия установки:
взрывозащита:
основные данные:
клеммная коробка:
номинальное напряжение
частота
номинальная мощность 
номинальная скорость 
номинальный момент 
пусковой/номинальный ток двигателя
максимальный/номинальный момент 
пусковой/номинальный момент двигателя
КПД (EFF)
коэффициент мощности
типоразмер

способ охлаждения, TEFC
способ монтажного исполнения
вес в кг, без опций
материал корпуса
степень защиты
класс вибрации
изоляция
режим работы
направление вращения
080 M
9.0 kg
Aluminum

( 2 ) IM B14 / V18 / V19, standard flange
IP 55

155(F) to 130(B)
IC 411
S1 = continuous operation

Bi-directional

( 1 ) 230 VD/400 VY, 50 Hz, 460 VY, 60 Hz

0.55 kW
1395 1/ min
50 Hz
3.8 Nm
3.9
2.2
2.2
67.0 %
0.81
шум 50Гц/60Гц
момент инерции
подшипник AS
подшипник BS
зафиксированный 
дренажные отверстия
нипель для замены и пополнения смазки
тип смазывания
интервалы пересмазывания
кол-во смазки для замены и пополнения
внешнее заземление
47.00 dB
6004 2ZC3
6004 2ZC3
0.001400 kg m²
Floating bearings, pre-loaded DE (standard)

No

Esso Unirex N3
No

40000 h
- g
No

материал клеммной коробки
тип
резьба клемм
максимальное сечение кабеля
диаметр кабеля от ... до ...
кабельный ввод
кабельные сальниковые уплотнения
Aluminum

M4
1.5 mm²
gk 030
9.0 mm - 17.0 mm
2 plugs

1xM25x1,5-1xM16x1,5
тип защиты
Without (standard)

температура окружающей среды
высота установки над уровнем моря
стандарты и спецификации
-20.0 °C -  +40.0 °C
1000 m
IEC, DIN, ISO, VDE, EN
окраска
Special paint finish, RAL7030 gray

51.00 dB
67.0 %
67.0 %
0.77
0.82
A ( Standard)
60 Hz
1695  1/ min
3.5 Nm
2.54 A
1.46 A
1.48 A
номинальный ток двигателя (EFF)
VD
VY
VY
100%/50Hz
75%/50Hz
100%/60Hz
3.9
2.2
2.2
0.63 kW
Лист данных асинхронного короткозамкнутого двигателя

1LA7080-4AA12
Заказанные данные :
заказ-№ :
№ предложения :
№ позиции :
накладная-№ :
проект :
клиент-заказ-№ :

примечание :

класс эффективности / 
not applicably
специальное исполнение:
Данные заказа и технические данные могут быть изменены. Могут быть различая м/ду расчётными данными и данными на шильдике.

generiert / generated Tue Apr 05 13:59:12 
Version: 20.07.2010